## Feuil1
Type N° | Libellé 1 | Libellé 2 | Libellé | Paramètre N°1 | Paramètre N°2 | Paramètre N°3 | Paramètre N°4 | Paramètre N°5 | Paramètre N°6 | Paramètre N°7 | Paramètre N°8 | Paramètre N°9 | Paramètre N°10 | Paramètre N°11 | Paramètre N°12 | Paramètre N°13 | Paramètre N°14 | Paramètre N°15 | Paramètre N°16 | Paramètre N°17 | Paramètre N°18 | Paramètre N°19 | Paramètre N°20
2032 | SPE | INSTRUM | 032 - Transmetteurs Analogiques (Coriolis, Vortex, O.intégrés, Annubar, Rota) | COMPOSANT (REG) | CARTE / VOIE SIGNAL (REG) | CONTRÔLE / CONTRÔLEUR | ARMOIRE / BJ | ALIMENTATION EXTERNE | ENTREE PASSIVE | ECHELLE BASSE | ECHELLE HAUTE | SENS (Direct / Inverse) | ALARME L | ALARME H | SPECIFICATION | HOOK UP | POSITION MANQUE D'AIR | DIAMETRE LIGNE | LIGNE OU EQUIPEMENT | CLASSE TUYAUTERIE
2034 | SPE | INSTRUM | 034 - Transmetteur pression différentielle (PDT, LT, FT avec FE) | COMPOSANT (REG) | CARTE / VOIE SIGNAL (REG) | CONTRÔLE / CONTRÔLEUR | ARMOIRE / BJ | ALIMENTATION EXTERNE | ENTREE PASSIVE | ECHELLE BASSE | ECHELLE HAUTE | SENS (Direct / Inverse) | ALARME L | ALARME H | SPECIFICATION | HOOK UP | POSITION MANQUE D'AIR | DIAMETRE LIGNE | LIGNE OU EQUIPEMENT | CLASSE TUYAUTERIE
2035 | SPE | INSTRUM | 035 - Transmetteur Radars et Ultrason | COMPOSANT (REG) | CARTE / VOIE SIGNAL (REG) | CONTRÔLE / CONTRÔLEUR | ARMOIRE / BJ | ALIMENTATION EXTERNE | ENTREE PASSIVE | ECHELLE BASSE | ECHELLE HAUTE | SENS (Direct / Inverse) | ALARME L | ALARME H | SPECIFICATION | HOOK UP | POSITION MANQUE D'AIR | DIAMETRE LIGNE | LIGNE OU EQUIPEMENT | CLASSE TUYAUTERIE
2036 | SPE | INSTRUM | 036 - Lames Vibrantes et Vibration switch | COMPOSANT (REG) | CARTE / VOIE SIGNAL (REG) | CONTRÔLE / CONTRÔLEUR | ARMOIRE / BJ | ALIMENTATION EXTERNE | ENTREE PASSIVE | ECHELLE BASSE | ECHELLE HAUTE | SENS (Direct / Inverse) | ALARME L | ALARME H | SPECIFICATION | HOOK UP | POSITION MANQUE D'AIR | DIAMETRE LIGNE | LIGNE OU EQUIPEMENT | CLASSE TUYAUTERIE
2037 | SPE | INSTRUM | 037 - Détection Gaz | COMPOSANT (REG) | CARTE / VOIE SIGNAL (REG) | CONTRÔLE / CONTRÔLEUR | ARMOIRE / BJ | ALIMENTATION EXTERNE | ENTREE PASSIVE | ECHELLE BASSE | ECHELLE HAUTE | SENS (Direct / Inverse) | ALARME L | ALARME H | SPECIFICATION | HOOK UP | POSITION MANQUE D'AIR | DIAMETRE LIGNE | LIGNE OU EQUIPEMENT | CLASSE TUYAUTERIE
2038 | SPE | INSTRUM | 038 - Sécuriterre | COMPOSANT (REG) | CARTE / VOIE SIGNAL (REG) | CONTRÔLE / CONTRÔLEUR | ARMOIRE / BJ | ALIMENTATION EXTERNE | ENTREE PASSIVE | ECHELLE BASSE | ECHELLE HAUTE | SENS (Direct / Inverse) | ALARME L | ALARME H | SPECIFICATION | HOOK UP | POSITION MANQUE D'AIR | DIAMETRE LIGNE | LIGNE OU EQUIPEMENT | CLASSE TUYAUTERIE
2039 | SPE | INSTRUM | 039 - Niveau magnétique avec Transmetteur | COMPOSANT (REG) | CARTE / VOIE SIGNAL (REG) | CONTRÔLE / CONTRÔLEUR | ARMOIRE / BJ | ALIMENTATION EXTERNE | ENTREE PASSIVE | ECHELLE BASSE | ECHELLE HAUTE | SENS (Direct / Inverse) | ALARME L | ALARME H | SPECIFICATION | HOOK UP | POSITION MANQUE D'AIR | DIAMETRE LIGNE | LIGNE OU EQUIPEMENT | CLASSE TUYAUTERIE
2040 | SPE | INSTRUM | 040 - Vanne de contrôle | COMPOSANT (REG) | CARTE / VOIE SIGNAL (REG) | CONTRÔLE / CONTRÔLEUR | ARMOIRE / BJ | ALIMENTATION EXTERNE | ENTREE PASSIVE | ECHELLE BASSE | ECHELLE HAUTE | SENS (Direct / Inverse) | ALARME L | ALARME H | SPECIFICATION | HOOK UP | POSITION MANQUE D'AIR | DIAMETRE LIGNE | LIGNE OU EQUIPEMENT | CLASSE TUYAUTERIE
2041 | SPE | INSTRUM | 041 - Instrument Pressure, Temperature Gauge | COMPOSANT (REG) | CARTE / VOIE SIGNAL (REG) | CONTRÔLE / CONTRÔLEUR | ARMOIRE / BJ | ALIMENTATION EXTERNE | ENTREE PASSIVE | ECHELLE BASSE | ECHELLE HAUTE | SENS (Direct / Inverse) | ALARME L | ALARME H | SPECIFICATION | HOOK UP | POSITION MANQUE D'AIR | DIAMETRE LIGNE | LIGNE OU EQUIPEMENT | CLASSE TUYAUTERIE
2042 | SPE | INSTRUM | 042 - Plaque Orifice / RO / Rotamètre sans switch / Thermowell | COMPOSANT (REG) | CARTE / VOIE SIGNAL (REG) | CONTRÔLE / CONTRÔLEUR | ARMOIRE / BJ | ALIMENTATION EXTERNE | ENTREE PASSIVE | ECHELLE BASSE | ECHELLE HAUTE | SENS (Direct / Inverse) | ALARME L | ALARME H | SPECIFICATION | HOOK UP | POSITION MANQUE D'AIR | DIAMETRE LIGNE | LIGNE OU EQUIPEMENT | CLASSE TUYAUTERIE
Colonne à remplire impérativement
Colonne à remplir si confirmtaion Client
Cellule non applicable
|  | XXX | Donnée fournie à titre d'exemple (à supprimer)
Type N° | N° Check-list Type | Code travaux | Libellé | Obligatoire | Bloquant | Dynamique | % Pondération | % Cumulé | % Total | Remarque | Code planning | Type | Acteur | QCP
2032 | 10001 | SPEC | Conformité à la spécification | OUI | OUI | NON | 4 | 4'% | 100'% | Inclus vérif étalonnage / calibration | 1 : inclus ds proch. tâche | PREF | ENTREPRISE | HOLD
2032 | 10002 | REP | Contrôle repérage sur plaque instrument | OUI | NON | NON | 2 | 6'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche | MONTAGE | SUPERVISEUR | REVIEW
2032 | 10004 | PID | Contrôle d'implantation / PID et sens du fluide | OUI | OUI | NON | 2 | 8'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche | RECEPTION | INSPECTION
2032 | 10005 | VERIF | Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument | OUI | OUI | NON | 2 | 10'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche |  | EXPLOITANT
2032 | 10006 | STD | Conformité au standard de montage | OUI | OUI | NON | 15 | 25'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2032 | 10007 | VERIF | Vérification des longueurs droites amont / aval Vérification horizontalité et alignements | OUI | OUI | NON | 1 | 26'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2032 | 10008 | SUPP | Supportage / Fixation / Vibration Capteur | OUI | NON | NON | 10 | 36'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2032 | 10009 | RACC1 | Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe | OUI | NON | NON | 9 | 45'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2032 | 10010 | RACC2 | Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre | OUI | OUI | NON | 9 | 54'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2032 | 10019 | REP2 | Repérage câble secondaire | OUI | NON | NON | 1 | 55'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2032 | 10020 | SUPP | Contrôle fixation chemin de câble / Telex | OUI | NON | NON | 4 | 59'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2032 | 10021 | ½SYN | Demie-synchro / test de continuite | OUI | OUI | OUI | 15 | 74'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2032 | 10786 | SYNC | Synchro Finale Ecrire valeurs tests dans champ Remarque | OUI | OUI | OUI | 20 | 94'% | 100'% | SIMUL / LECT 0%____/____ 25%____/____ 50%____/____ 75%____/___ 100%____/____ Ouverture de boucle | 2 : créé tâche planning
2032 | 10787 | SYNO | Vérifications animation / Alarmes Syno. | OUI | OUI | OUI | 5 | 99'% | 100'% | Spécifier nom synoptique dans Code Travaux | 2 : créé tâche planning
2032 | 10807 | RGIE | Conformité RGIE | OUI | OUI | NON | 1 | 100'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2034 | 10081 | SPEC | Conformité à la spécification | OUI | OUI | NON | 3 | 3'% | 100'% | Inclus vérif étalonnage / calibration | 1 : inclus ds proch. tâche
2034 | 10082 | REP | Contrôle repérage sur plaque instrument | OUI | NON | NON | 1 | 4'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2034 | 10084 | PID | Contrôle d'implantation / PID et sens du fluide | OUI | OUI | NON | 2 | 6'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2034 | 10085 | VERIF | Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument | OUI | OUI | NON | 2 | 8'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2034 | 10086 | STD | Contrôle de la conformité du montage Gas / Liquide | OUI | OUI | NON | 5 | 13'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2034 | 10087 | VERIF | Vérification raccordements Process HP / BP | OUI | OUI | NON | 5 | 18'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2034 | 10088 | VERIF | Vérification Liquide Tampon (uniquement pour les LT) | OUI | OUI | NON | 5 | 23'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2034 | 10089 | SUPP | Supportage / Fixation / Vibration Capteur et Impulsions | OUI | NON | NON | 10 | 33'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2034 | 10090 | RACC1 | Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe | OUI | NON | NON | 10 | 43'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2034 | 10091 | RACC2 | Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre | OUI | OUI | NON | 10 | 53'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2034 | 10092 | REP2 | Repérage câble secondaire | OUI | NON | NON | 1 | 54'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2034 | 10100 | SUPP | Contrôle fixation chemin de câble / Telex | OUI | NON | NON | 4 | 58'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2034 | 10101 | ½SYN | Demie-synchro / test de continuite | OUI | OUI | OUI | 15 | 73'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2034 | 10102 | SYNC | Synchro Finale Ecrire valeurs tests dans champ Remarque | OUI | OUI | OUI | 20 | 93'% | 100'% | SIMUL / LECT 0%____/____ 25%____/____ 50%____/____ 75%____/___ 100%____/____ Ouverture de boucle | 2 : créé tâche planning
2034 | 10788 | SYNO | Vérifications animation / Alarmes Syno. | OUI | OUI | OUI | 6 | 99'% | 100'% | Spécifier nom synoptique dans Code Travaux | 2 : créé tâche planning
2034 | 10808 | RGIE | Conformité RGIE | OUI | OUI | NON | 1 | 100'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2035 | 10054 | SPEC | Conformité à la spécification | OUI | OUI | NON | 4 | 4'% | 100'% | Inclus vérif étalonnage / calibration | 1 : inclus ds proch. tâche
2035 | 10055 | REP | Contrôle repérage sur plaque instrument | OUI | NON | NON | 3 | 7'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2035 | 10056 | PID | Contrôle d'implantation / PID | OUI | OUI | NON | 5 | 12'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2035 | 10057 | VERIF | Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument | OUI | OUI | NON | 5 | 17'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2035 | 10058 | STD | Conformité au standard de montage | OUI | OUI | NON | 10 | 27'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2035 | 10060 | VERIF | Vérification organe de guidage (si requis) Vérification hauteur du cône | OUI | OUI | NON | 5 | 32'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2035 | 10061 | VERIF | Vérification des types de joints | OUI | OUI | NON | 2 | 34'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2035 | 10062 | RACC1 | Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe | OUI | NON | NON | 10 | 44'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2035 | 10063 | RACC2 | Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre | OUI | OUI | NON | 10 | 54'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2035 | 10064 | REP2 | Repérage câble secondaire | OUI | NON | NON | 1 | 55'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2035 | 10072 | SUPP | Contrôle fixation chemin de câble / Telex | OUI | NON | NON | 4 | 59'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2035 | 10073 | ½SYN | Demie-synchro / test de continuite | OUI | OUI | OUI | 15 | 74'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2035 | 10075 | SYNC | Synchro Finale Ecrire valeurs tests dans champ Remarque | OUI | OUI | OUI | 20 | 94'% | 100'% | SIMUL / LECT 0%____/____ 25%____/____ 50%____/____ 75%____/___ 100%____/____ Ouverture de boucle | 2 : créé tâche planning
2035 | 10789 | SYNO | Vérifications animation / Alarmes Syno. | OUI | OUI | OUI | 5 | 99'% | 100'% | Spécifier nom synoptique dans Code Travaux | 2 : créé tâche planning
2035 | 10809 | RGIE | Conformité RGIE | OUI | OUI | NON | 1 | 100'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2036 | 10027 | SPEC | Conformité à la spécification | OUI | OUI | NON | 8 | 8'% | 100'% | Inclus vérif étalonnage / calibration | 1 : inclus ds proch. tâche
2036 | 10028 | REP | Contrôle repérage sur plaque instrument | OUI | NON | NON | 2 | 10'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2036 | 10030 | PID | Contrôle d'implantation / PID | OUI | OUI | NON | 3 | 13'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2036 | 10031 | VERIF | Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument | OUI | OUI | NON | 3 | 16'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2036 | 10032 | STD | Conformité au standard de montage | OUI | OUI | NON | 8 | 24'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2036 | 10034 | VERIF | Vérification des types de joints | OUI | NON | NON | 3 | 27'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2036 | 10037 | VERIF | Vérification Position lames par apport au fluide | OUI | OUI | NON | 2 | 29'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2036 | 10038 | RACC1 | Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe | OUI | NON | NON | 9 | 38'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2036 | 10039 | RACC2 | Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre | OUI | OUI | NON | 9 | 47'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2036 | 10040 | REP2 | Repérage câble secondaire | OUI | NON | NON | 1 | 48'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2036 | 10048 | SUPP | Contrôle fixation chemin de câble / Telex | OUI | NON | NON | 9 | 57'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2036 | 10049 | ½SYN | Demie-synchro / test de continuite | OUI | OUI | OUI | 18 | 75'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2036 | 10417 | SYNC | Syncro digitale par manoeuvre de l'instrument ou simulation En accord Fiches Type n°7 | OUI | OUI | OUI | 20 | 95'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2036 | 10790 | SYNO | Vérifications animation / Alarmes Syno. | OUI | OUI | OUI | 4 | 99'% | 100'% | Spécifier nom synoptique dans Code Travaux | 2 : créé tâche planning
2036 | 10810 | RGIE | Conformité RGIE | OUI | OUI | NON | 1 | 100'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2037 | 10108 | SPEC | Conformité à la spécification | OUI | OUI | NON | 2 | 2'% | 100'% | Inclus vérif étalonnage / calibration | 1 : inclus ds proch. tâche
2037 | 10109 | REP | Contrôle repérage sur plaque instrument | OUI | NON | NON | 1 | 3'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2037 | 10111 | PID | Contrôle d'implantation et conformité Implantation au plan de zone | OUI | OUI | NON | 2 | 5'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2037 | 10112 | VERIF | Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument | OUI | OUI | NON | 2 | 7'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2037 | 10114 | SUPP | Supportage / Fixation du Détecteur | OUI | NON | NON | 10 | 17'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2037 | 10115 | RACC1 | Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe | OUI | NON | NON | 8 | 25'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2037 | 10116 | RACC2 | Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre | OUI | OUI | NON | 8 | 33'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2037 | 10117 | REP2 | Repérage câble secondaire | OUI | NON | NON | 1 | 34'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2037 | 10119 | SUPP | Contrôle fixation chemin de câble / Telex | OUI | NON | NON | 5 | 39'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2037 | 10124 | CERT | Validation de l'étalonnage (Draeger) | OUI | OUI | NON | 8 | 47'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2037 | 10125 | ½SYN | Demie-synchro / test de continuite | OUI | OUI | OUI | 15 | 62'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2037 | 10126 | TEST | Tests du détecteur avec capsules Etalon | OUI | NON | NON | 5 | 67'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2037 | 10127 | SYNC | Synchro Finale Ecrire valeurs tests dans champ Remarque | OUI | OUI | OUI | 20 | 87'% | 100'% | SIMUL / LECT 0%____/____ 25%____/____ 50%____/____ 75%____/___ 100%____/____ Ouverture de boucle | 2 : créé tâche planning
2037 | 10418 | SYNO | Vérification acquisition centrale Gaz 1er seuil d'alarme | OUI | OUI | OUI | 2 | 89'% | 100'% | Spécifier nom synoptique dans Code Travaux | 2 : créé tâche planning
2037 | 10419 | SYNO | Vérification acquisition centrale Gaz 2eme seuil d'alarme | OUI | NON | OUI | 2 | 91'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2037 | 10420 | SYNO | Vérification animation mimic panel CR Q4 1er seuil d'alarme | OUI | NON | OUI | 2 | 93'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2037 | 10421 | SYNO | Vérification animation mimic panel CR Q4 2eme seuil d'alarme | OUI | NON | OUI | 2 | 95'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2037 | 10422 | SYNO | Vérification animation alarm panel analyser shelter 1er seuil d'alarme | OUI | NON | OUI | 2 | 97'% | 100'% | Valable uniquement pour 5 détecteurs | 1 : inclus ds proch. tâche
2037 | 10791 | SYNO | Vérification animation alarm panel analyser shelter 2eme seuil d'alarme | OUI | NON | OUI | 2 | 99'% | 100'% | Valable uniquement pour 5 détecteurs | 2 : créé tâche planning
2037 | 10811 | RGIE | Conformité RGIE | OUI | OUI | NON | 1 | 100'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2038 | 10158 | SPEC | Conformité à la spécification | OUI | OUI | NON | 4 | 4'% | 100'% | Inclus vérif étalonnage / calibration | 1 : inclus ds proch. tâche
2038 | 10159 | REP | Contrôle repérage sur plaque instrument | OUI | NON | NON | 2 | 6'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2038 | 10161 | VERIF | Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument | OUI | OUI | NON | 2 | 8'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2038 | 10162 | SUPP | Supportage / Fixation / coffret Sésuriterre | OUI | NON | NON | 10 | 18'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2038 | 10163 | STD | Contrôle de la conformité du montage Pince de Terre. Pannel opérateur | OUI | OUI | NON | 8 | 26'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2038 | 10165 | MALT | Raccordement MALT Sécuriterre | OUI | OUI | NON | 5 | 31'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2038 | 10166 | RACC | Raccordements câbles Alimentation coffret | OUI | OUI | NON | 5 | 36'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2038 | 10167 | RACC1 | Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe | OUI | NON | NON | 5 | 41'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2038 | 10169 | RACC2 | Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre | OUI | OUI | NON | 5 | 46'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2038 | 10171 | REP2 | Repérage câble secondaire | OUI | NON | NON | 1 | 47'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2038 | 10175 | SUPP | Contrôle fixation chemin de câble / Telex | OUI | NON | NON | 4 | 51'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2038 | 10176 | ½SYN | Demie-synchro / test de continuite | OUI | OUI | OUI | 15 | 66'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2038 | 10177 | SYNC | Synchro Finale (Avec Camion) | OUI | OUI | OUI | 20 | 86'% | 100'% | Test de connection Camion en réel | 2 : créé tâche planning
2038 | 10180 | CERT | Mesures de Terre/ Calibration A mentionner dans le champs Remarque | OUI | OUI | NON | 5 | 91'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2038 | 10792 | SYNO | Vérifications animation / Alarmes Syno. | OUI | OUI | OUI | 8 | 99'% | 100'% | Spécifier nom synoptique dans Code Travaux | 2 : créé tâche planning
2038 | 10812 | RGIE | Conformité RGIE | OUI | OUI | NON | 1 | 100'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2039 | 10133 | SPEC | Conformité à la spécification | OUI | OUI | NON | 4 | 4'% | 100'% | Inclus vérif étalonnage / calibration | 1 : inclus ds proch. tâche
2039 | 10134 | REP | Contrôle repérage sur plaque instrument | OUI | NON | NON | 2 | 6'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2039 | 10136 | PID | Contrôle d'implantation / PID Vérification Piquages | OUI | OUI | NON | 2 | 8'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2039 | 10137 | VERIF | Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument Vannes Isolement accessibles | OUI | OUI | NON | 5 | 13'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2039 | 10138 | STD | Contrôle de la conformité du montage Vérification Verticalité Vérification joints | OUI | OUI | NON | 10 | 23'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2039 | 10140 | RACC1 | Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe | OUI | NON | NON | 10 | 33'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2039 | 10141 | RACC2 | Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre | OUI | OUI | NON | 10 | 43'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2039 | 10142 | REP2 | Repérage câble secondaire | OUI | NON | NON | 1 | 44'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2039 | 10150 | SUPP | Contrôle fixation chemin de câble / Telex | OUI | NON | NON | 9 | 53'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2039 | 10151 | ½SYN | Demie-synchro / test de continuite | OUI | OUI | OUI | 16 | 69'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2039 | 10152 | SYNC | Synchro Finale Ecrire valeurs tests dans champ Remarque | OUI | OUI | OUI | 20 | 89'% | 100'% | SIMUL / LECT 0%____/____ 25%____/____ 50%____/____ 75%____/___ 100%____/____ Ouverture de boucle | 2 : créé tâche planning
2039 | 10793 | SYNO | Vérifications animation / Alarmes Syno. | OUI | OUI | OUI | 10 | 99'% | 100'% | Spécifier nom synoptique dans Code Travaux | 2 : créé tâche planning
2039 | 10813 | RGIE | Conformité RGIE | OUI | OUI | NON | 1 | 100'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2040 | 10186 | SPEC | Conformité à la spécification | OUI | OUI | NON | 4 | 4'% | 100'% | Inclus vérif étalonnage / calibration | 1 : inclus ds proch. tâche
2040 | 10187 | REP | Contrôle repérage sur plaque instrument | OUI | NON | NON | 2 | 6'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2040 | 10189 | PID | Contrôle d'implantation / PID Conformité du sens du fluide | OUI | OUI | NON | 2 | 8'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2040 | 10190 | VERIF | Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument | OUI | OUI | NON | 2 | 10'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2040 | 10192 | SUPP | Supportage / Fixation Vanne Fixation Vibration Impulsions | OUI | NON | NON | 5 | 15'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2040 | 10194 | RACC | Raccordements Convertisseur Détendeurs Vanne et Positionneur Tubing | OUI | NON | NON | 8 | 23'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2040 | 10195 | RACC | Raccordements électriques Positionneur / Convertisseur | OUI | NON | NON | 8 | 31'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2040 | 10196 | RACC1 | Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe | OUI | NON | NON | 8 | 39'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2040 | 10197 | RACC2 | Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre | OUI | OUI | NON | 8 | 47'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2040 | 10198 | REP2 | Repérage câble secondaire | OUI | NON | NON | 1 | 48'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2040 | 10206 | SUPP | Contrôle fixation chemin de câble / Telex | OUI | NON | NON | 4 | 52'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2040 | 10207 | RACC | Raccordement au Collecteur AI Souflage collecteur avant raccordement | OUI | OUI | NON | 2 | 54'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2040 | 10208 | ½SYN | Demie-synchro / test de continuite | OUI | OUI | OUI | 15 | 69'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2040 | 10209 | SYNC | Synchro Finale Ecrire valeurs tests dans champ Remarque | OUI | OUI | OUI | 20 | 89'% | 100'% | SIMUL / LECT 0%____/____ 25%____/____ 75%____/____ 100%____/____ | 2 : créé tâche planning
2040 | 10212 | SYNO | Vérification animation synoptique | OUI | OUI | OUI | 5 | 94'% | 100'% | Spécifier nom synoptique dans Code Travaux | 2 : créé tâche planning
2040 | 10794 | SEC | Vérification position de sécurité de la vanne | OUI | OUI | NON | 5 | 99'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2040 | 10814 | RGIE | Conformité RGIE | OUI | OUI | NON | 1 | 100'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2041 | 10219 | SPEC | Conformité à la spécification | OUI | OUI | NON | 10 | 10'% | 100'% | Inclus vérif étalonnage / calibration | 1 : inclus ds proch. tâche
2041 | 10220 | REP | Contrôle repérage sur plaque instrument | OUI | NON | NON | 5 | 15'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2041 | 10222 | PID | Contrôle d'implantation / PID | OUI | OUI | NON | 5 | 20'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2041 | 10223 | VERIF | Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument | OUI | OUI | NON | 10 | 30'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2041 | 10224 | STD | Conformité au standard de montage | OUI | OUI | NON | 20 | 50'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2041 | 10225 | SUPP | Supportage / Fixation / Vibration | OUI | NON | NON | 20 | 70'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2041 | 10226 | VERIF | Vérification indication | OUI | NON | NON | 15 | 85'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2041 | 10229 | EPR | Epreuve liaison au procédé (pour montage long) | OUI | NON | NON | 15 | 100'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning
2042 | 10285 | SPEC | Conformité à la spécification | OUI | OUI | NON | 33 | 33'% | 100'% | Inclus vérif étalonnage / calibration | 1 : inclus ds proch. tâche
2042 | 10286 | REP | Contrôle repérage sur plaque instrument | OUI | NON | NON | 33 | 66'% | 100'% |  | 1 : inclus ds proch. tâche
2042 | 10287 | PID | Contrôle d'implantation / PID Vérification sens du fluide | OUI | OUI | NON | 34 | 100'% | 100'% |  | 2 : créé tâche planning